SExxK & SExxxxH omvormer

Deze handleiding vervangt de handleiding van de omvormer NIET!
Het is belangrijk dat je de richtlijnen en voorschriften van de omvormer handleiding volgt. Je vindt hier enkel de instellingen en aansluitingen voor de communicatie met het Jullix energiemanagement systeem.
Als je omvormer verbonden is via het Ethernet, GEEN Batterij heeft, en in hetzelfde netwerk zit als de Jullix, kan je de omvormer koppelen met de Jullix via SunSpec TCP.
Let op! Heeft je omvormer een display dan kan je die niet via de SolarEdge SetApp configureren, ook is de aansluiting dan anders. Volg dan deze handleiding.

Ethernet Aansluiting

De Jullix wordt via het netwerk verbonden met de SolarEdge omvormer. Je vindt de netwerk aansluiting terug in de omvormer. Je verwijdert het deksel van de omvormer.
De ethernet aansluitinh bevindt zich op de controller PCB van de omvormer.

Configuratie omvormer

Het is belangrijk dat de energiemeter losgekoppeld is van de omvormer voordat je de configuratie van de SolarEdge start. De energiemeter moet ook uitgeschakeld worden in de omvormer via de SetApp van SolarEdge. De Jullix gaat immers de omvormer aansturen.
Open de SolarEdge SetApp en login met je installateursaccount. Vervolgens kies je Inbedrijfstelling en scan je de QR-code op de omvormer. Als er firmware updates zijn van de omvormer, zullen deze eerst doorgevoerd worden. Een firmware update van de omvormer neemt tot wel 30 minuten in beslag.
De omvormer wordt met het internet verbonden, via de Ethernet poort. Best sluit je het netwerk al aan voor dat je de omvormer configureerd!
Communicatie instellen:

In het Inbedrijfstelling-menu kies je Monitoring Communicatie

Als het netwerk is aangesloten zie je het IP-adres dat de omvormer gekregen heeft, je ziet een groen vinkje bij de kabel. Je kiest configureren Ethernet als je een vast IP wil instellen.

Je vinkt Statische IP aan. Je kan het IP adres behouden wat de omvormer heeft gekregen van de Router of je kan dit aanpassen. De andere instellingen laat je best ongemoeid. Met Opslaan wordt de instelling bewaard

Als de netwerk verbinding ok is zie je een groen vinkje.

Vervolgens moet je de modbus over TCP nog inschakelen:

In het Inbedrijfstelling-menu kies je nu Site Communicatie

In Site Communicatie kies je Modbus TCP-poort

In Modbus TCP-poort schakel je modbusTcp je krijgt dan een extra poort instelling deze is standaard 1502 en kan je zo laten

Als je dan teruggaat naar Site Communicatie zal je zien dat er bij Modbus TCP-poort 1502 staat.

Jullix installeren

De Modbus-kabel is klaar gemaakt, de Jullix geïnstalleerd en aangesloten worden.
Naar Jullix installeren
Als de omvormer niet rechtstreeks verbonden kan worden met de Jullix, dan moet er bijkomende nog een Extender geïnstalleerd worden. Je sluit de Modbus kabel van de omvormer dan aan de extender aan.
Naar Extender installeren

Jullix configureren

Als de Jullix, de digitale meter, de omvormers en eventuele extenders zijn aangesloten kan je de Jullix verder configureren en de omvormer instellen.

In de configuratie pagina van de Jullix kies je Step 4: SunSpec TCP. Bij Select inverter manufacturer (1) kies je SolarEdge, bij Filter on family (2) laat je All staan. Bij Select inverter model (3) kies je dan With 1 battery als er een batterij is aangesloten aan de SolarEdge omvormer of Without battery als dat niet het geval is.
Bij Configure MODBUS station (4) kies je het modbus adres dat is ingesteld in de SolarEdge omvormer.
Via Apply (5) wordt de instelling bewaard.