# EASTRON SDM120M Modbus
Deze handleiding vervangt de handleiding van de energiemeter NIET!
Het is belangrijk dat je de richtlijnen en voorschriften van de energiemeter handleiding volgt.
Je kan een EASTRON energiemeter gebruiken wanneer de PV omvormer niet compatible is met het Jullix EMS. Via de EASTRON energiemeter kan je de energie en het vermogen van de PV-omvormer, de laadpaal en andere toestellen monitoren zodat het Jullix EMS rekening kan houden met deze energie.
De EASTRON kan ook gebruikt worden in de plaats van een digitale meter.
##### PV energie
Via de EASTRON energiemeter kan je de energie die opgewekt wordt door de PV omvormer meten. Het Jullix EMS kan dan de PV-energie integreren in de energieregeling, het is belangrijk exact te weten hoeveel energie er effectief is opgewekt om te kunnen berekenen hoeveel energie er exact is gebruikt.
##### Laadpaal
Via de EASTRON energiemeter kan je de energie die naar de laadpaal vloeit meten. Het Jullix EMS kan dan deze laad-energie integreren in de energieregeling. Het Jullix EMS zal er dan bijvoorbeeld voor zorgen dat de energie van de thuisbatterij niet gebruikt wordt door de laadpaal.
##### Verbruiker (plug)
Via de EASTRON energiemeter kan je de energie die door andere verbruikers gebruikt wordt meten. Je kan er dan voor kiezen om die verbruiker niet op te nemen in het gewone verbruiksprofiel. Omdat het om een onregelmatig en/of groot verbruik gaat. Als je die verbruiker uitsluit dan zal het energie verbruik niet opgenomen worden in het verbruiksprofiel en zal de thuisbatterij niet gebruikt worden om het energie verbruik van deze gebruiker te compenseren, behalve wanneer de capaciteitspiek overschreden wordt.
##### Digitale meter
Je kan de EASTRON energiemeter ook als digitalemeter gebruiken wanneer je nog geen digitale meter hebt. Je installeert de EASTRON energiemeter dan om de energie van de ganse installatie te meten. Het Jullix EMS gebruikt dan deze metingen in plaatst van de digitale meter om zijn energieregeling te sturen.
## Configuratie Energiemeter
De Jullix of Extender communiceert met de energiemeter via modbus RTU(RS485). De Jullix en Extender communiceren aan 9600 bps, in de energiemeter moet de modbus communicatie dus voor 9600 bps ingesteld worden. Het modbus-adres dient ingesteld of opgezocht te worden, dit Modbus adres moet in de Jullix of Extender ingesteld worden.
Normaal gezien zijn de default instellingen in de energiemeter correct wanneer men de energiemeter aankoopt met stroommeettrafo's inbegrepen. Bij zelf samengestelde is het belangrijk de parameters voor de stroommeettrafo correct in te stellen.
## Aansluiting Energiemeter
Je plaatst de energiemeter tussen de elektische installatie en de PV-omvormer waarvan je de energie wil meten.
Je vindt het aansluitschema op de zijkant van de energiemeter. Het is belangrijk het aansluitschema exact te volgen. Grid is de aansluiting naar het net, de installatie. Aan de Load -zijde verbind je de PV-omvormer, de laadpaal of andere gebruikers waarvan je de energie wil meten.
Bij stroomtrafo (CT), is het belangrijk wanneer je deze rond de geleider plaatst dat je de richting aanhoud, de Pijl wijst richting Load; PV-omvormer, laadpaal of verbruiker.
In het geval je de Energiemeter voor het meten van de energie van de PV-omvormer gebruikt dat is het gemeten vermogen negatief, bij de laadpaal of verbruiker is het vermogen positief.
## RS485 Aansluiting
De Jullix of Extender wordt verbonden met de EASTRON energiemeter via de RS485 aansluitingen.
Op onderstaand schema zie je hoe de aansluitingen moeten gebeuren. Signaal klem 8 → G, klem 9→ B en klem 10 → A.
## Jullix installeren
Als de Modbus-kabel is klaar gemaakt, kan de Jullix geïnstalleerd en aangesloten worden.
Naar Jullix installeren
Als de omvormer niet rechtstreeks verbonden kan worden met de Jullix, dan moet er bijkomende nog een Extender geïnstalleerd worden. Je sluit de Modbus kabel van de omvormer dan aan de extender aan.
Naar Extender installeren
## Jullix configureren
Als de Jullix, de digitale meter, de omvormers en eventuele extenders zijn aangesloten kan de Jullix geconfigureerd worden.
Verder naar Jullix configureren
#### modbus config: PV-energie
Wanneer je de EASTRON energiemeter gebruikt om PV-energie te meten, dan kies je in de modbus RTU configuratie bij Type: String (1) in de Group kies je Virtual PV (2). In de Subgroup duidt je dan de juiste merk aan, in dit geval EASTRON (3) en vervolgens het juiste model EASTRON SDM120M/CTM (4). In Configure modbus station stel je het juiste modbus adres in; meestal is dit 1 (5). Via Apply (6) worden de instellingen bewaard.
#### modbus config: laadpaal
Wanneer je de EASTRON energiemeter gebruikt om energie te meten naar een niet ondersteunde laadpaal, dan kies je in de modbus RTU configuratie bij Type: Charger (1) in de Group kies je Virtual Charger (2). In de Subgroup duidt je dan de juiste merk aan, in dit geval EASTRON (3) en vervolgens het juiste model EASTRON SDM120M/CTM (4). In Configure modbus station stel je het juiste modbus adres in; meestal is dit 1 (5).
Vervolgens kan nog een virtueel MAC-adres ingesteld worden om de laadsessies te bewaren en in de laadpaal pagina weer tegeven. Je schakelt Use Virtual MAC 6 in en je vult het Virtual MAC 7 met bijhorende Virtual MAC POP code 8 in. Via Apply 9 worden de instellingen bewaard. Als de gegevens juist zijn ingevuld wordt dit bevestigd. De Virtuele MAC-ID's die nodig zijn voor het bewaren van de laadsessies van de laadpaal kan je bekomen bij Elicity. Je kan een Virtuele MAC-ID maar één keer gebruiken.
#### modbus config: Verbruiker
Wanneer je de EASTRON energiemeter gebruikt om PV-energie te meten, dan kies je in de modbus RTU configuratie bij Type: Plug (1) in de Group kies je Virtual Plug (2). In de Subgroup duidt je dan de juiste merk aan, in dit geval EASTRON (3) en vervolgens het juiste model EASTRON SDM120M/CTM (4). In Configure modbus station stel je het juiste modbus adres in; meestal is dit 1 (5). Via Apply (6) worden de instellingen bewaard.
#### modbus config: digitale meter
Wanneer je de EASTRON energiemeter gebruikt om PV-energie te meten, dan kies je in de modbus RTU configuratie bij Type: DSMR meter (1) in de Group kies je Virtual DSMR (2). In de Subgroup duidt je dan de juiste merk aan, in dit geval EASTRON (3) en vervolgens het juiste model EASTRON SDM120M/CTM (4). In Configure modbus station stel je het juiste modbus adres in; meestal is dit 1 (5). Via Apply (6) worden de instellingen bewaard.
Terug naar energiemeter ondersteuning