# SAJ HS2-series omvormer
HS2-3~6K-S2
HS2-5~10K-S2

Deze handleiding vervangt de handleiding van de omvormer NIET! Het is belangrijk dat je de richtlijnen en voorschriften van de omvormer handleiding volgt.

## Firmware omvormer

De SAJ HS2 moet volgende firmware hebben voor een correcte werking met de Jullix.

Display Board Version	v1.080
Control Board Version	v4.084
Sub-control version number	v65.535
Module version No.	V1.211

##### Jullix voeding
De Jullix wordt gevoed via een USB voeding.
## Modbus TCP
### Ethernet Aansluiting
De Jullix wordt via het netwerk verbonden met de SAJ omvormer. Dit gebeurt via een optionele communicatie module.
Het is belangrijk dat de SMA omvormer verbonden is met hetzelfde netwerk als de Jullix.
##### Jullix/Extender voeding
Als de Jullix of Extender niet via de P1 poort wordt gevoed dien je nog een USB voeding te gebruiken.
# Jullix Modbus TCP configuratie
In de Jullix moet de omvormer communicatie nog geconfigureerd worden. Wanneer je een SAJ HS2 omvormer gebruikt, dan kies je step5x voor de configuratie van een ModBus-TCP connectie. Je kan vier dergelijke verbindingen configureren, je kiest de eerste die nog niet gebruikt is, bijvoorbeeld: Step 5a: Modbus TCP T
Bij Select device manufacturer 1 kies je 'SAJ' en bij Filter on Family 2 kies je 'HS2'. Vervolgens kies je bij Select device model 3 de omvormer: 'SAJ HS2'.
Eventueel pas je het Modbus-adres nog aan in 'Configure MODBUS station' 4.
Bij Configure IP-address/hostname5 geef je het IP-adres van de SAJ omvormer en de poort in 'Configure Port' 6, standaard is die 502.
Via Apply 7 worden de instellingen bewaard.
## Configuratie omvormer
De Jullix of Extender communiceert met de omvormer via modbus RTU(RS485). De Jullix en Extender communiceren aan 9600 bps, in de omvormer moet de modbus communicatie dus voor 9600 bps ingesteld worden. Het modbus-adres dient ingesteld of opgezocht te worden, dit Modbus adres moet in de Jullix of Extender ingesteld worden.
## RS485 Aansluiting
De Jullix of Extender wordt verbonden met de SAJ HS2 via de EMS aansluiting van de omvormer. Je vindt de EMS connectie terug bij de communicatie interfaces.
##### ModBus
Op onderstaande schema's zie je hoe de aansluitingen moeten gebeuren. De verbinding via de RJ45 stekker is als volgt: 1 oranje/wit → A en 2 oranje → B.
##### Jullix/Extender voeding
De Jullix of Extender wordt gevoed via een USB voeding.
Of je kan ook een USB splitter kabel met USB-C connector gebruiken. Bestelnummer EL0213. Deze steek je dan enerzijds in de USB-poort van de omvormer, en anderzijds met de USB-C connector voed je dan de Jullix/Extender. Als de Jullix toch uitvalt dan is het vermogen op de USB-poort van de omvormer toch onvoldoende en die je een aparte USB voeding te gebruiken.
Als de extender ook wordt aangesloten aan de P1 poort van de digitale meter, dan heeft de extender geen extra voeding nodig.
# Jullix/extender Modbus RTU configuratie
In de Jullix of Extender moet de omvormer communicatie nog geconfigureerd worden. Wanneer je een SAJ hybride omvormer gebruikt, dan kies je in de modbus RTU configuratie bij Type: Hybrid (1) in de Group kies je Saj (2). Vervolgens bij Subgroup kies je HS2 (3) , en bij Model, SAJ HS2 (4). In Configure modbus station stel je het juiste modbus adres in; de default instelling voor SAJ is 1 (5). Via Apply (6) worden de instellingen bewaard.