# SExxK & SExxxxH omvormer
Deze handleiding vervangt de handleiding van de omvormer NIET!
Het is belangrijk dat je de richtlijnen en voorschriften van de omvormer handleiding volgt. Je vindt hier enkel de instellingen en aansluitingen voor de communicatie met het Jullix energiemanagement systeem.
Let op! Heeft je omvormer een display dan kan je die niet via de SolarEdge SetApp configureren, ook is de aansluiting dan anders. Volg dan deze handleiding.
## Configuratie omvormer
Het is belangrijk dat de energiemeter losgekoppeld is van de omvormer voordat je de configuratie van de SolarEdge start. De energiemeter moet ook uitgeschakeld worden in de omvormer via de SetApp van SolarEdge. De Jullix gaat immers de omvormer aansturen.
Open de SolarEdge SetApp en login met je installateursaccount. Vervolgens kies je Inbedrijfstelling en scan je de QR-code op de omvormer. Als er firmware updates zijn van de omvormer, zullen deze eerst doorgevoerd worden. Een firmware update van de omvormer neemt tot wel 30 minuten in beslag.
Als er een batterij is aangesloten, gebruikt deze meestal de RS485-1 poort voor de communicatie met de batterij. De Jullix sluiten we dan aan op RS485-2. Communicatie instellen:
1. In het Inbedrijfstelling-menu kies je Site Communicatie
2. In het Site Communicatie-menu kies je RS485-2
3. Bij de RS485 kies je volgende instellingen:
   - Protocol: SunSpec (Non-SE Logger)
   - Apparaat-ID: 1
   - Baud Rate: 9600

Als er ook een batterij is aangesloten aan de omvormer moet de Energy Control Mode van de Batterij nog ingesteld worden:
1. In het Inbedrijfstelling-menu kies je nu Apparaatbeheer
2. In Apparaatbeheer kies je Home Batterij(1)
3. In Home Batterij(1) ga je naar Settings
4. Bij Settings kies je bewerken om dan de Energy ControlMode te wijzigen naar Op afstand

## RS485 Aansluiting
De Jullix of Extender wordt verbonden met de RS485 terminal block van de SolarEdge omvormer. Je vindt de RS485 aansluiting terug in de omvormer. Je verwijdert het deksel van de omvormer.
De RS485 terminal block bevind zich op de controller PCB van de omvormer.
##### ModBus met GND
Bij de Jullix gebruik je de beschikbare RS485 poort, op onderstaand schema zie je hoe de aansluitingen moeten gebeuren. Signaal RS485-2 A → A, RS485-2 B → B, RS485-2 G → G.
##### Jullix/Extender voeding
Als de Jullix of Extender niet via de P1 poort wordt gevoed dien je nog een USB voeding te gebruiken.
## Jullix installeren
De Modbus-kabel is klaar gemaakt, de Jullix geïnstalleerd en aangesloten worden.
Naar Jullix installeren
Als de omvormer niet rechtstreeks verbonden kan worden met de Jullix, dan moet er bijkomende nog een Extender geïnstalleerd worden. Je sluit de Modbus kabel van de omvormer dan aan de extender aan.
Naar Extender installeren
## Jullix configureren
Als de Jullix, de digitale meter, de omvormers en eventuele extenders zijn aangesloten kan je de Jullix verder configureren en de aangesloten omvormer instellen.
Afhankelijk waar je de RS485 kabel van de omvormer mee verbonden hebt open je de configuratie pagina van de Jullix of de Extender
In de configuratie pagina van de Jullix kies je Step 3a: Modbus RTU A als je de kabel hebt aangesloten op de RS485A connector van de Jullix. Je kiest Step 3b: Modbus RTU B als je de kabel hebt aangesloten op de RS485B connector van de Jullix. Als je de kabel hebt aangesloten aan de Extender dan kies je in de configuratie pagina van de Extender Step 3: Inverter.
De werkwijze is telkens dezelfde:
Bij Select inverter manufacturer (1) kies je SolarEdge, bij Filter on family (2) laat je All staan. Bij Select inverter model (3) kies je dan With 1 battery als er een batterij is aangesloten aan de SolarEdge omvormer of Without battery als dat niet het geval is.
Bij Configure MODBUS station (4) kies je het modbus adres dat is ingesteld in de SolarEdge omvormer.
Via Apply (5) wordt de instelling bewaard.